По результатам работы в зависимости от целей и задач, поставленных Заказчиком, могут быть получены следующие результаты (с учетом фактического состояния тепловой изоляции (обмуровки) теплотехнического оборудования):

- определены фактические тепловые потери через тепловую изоляцию (обмуровку) теплотехнического оборудования источника теплоты, в том числе для определения величины q5 и Кпот .

| Оборудование | Фактические тепловые потери, Гкал/ч, приведенные к температуре наружного воздуха +25 оС |
| --- | --- |
| Котел корпус А | 0,738 |
| Котел корпус Б | 0,675 |
| Газоходы | 0,157 |
| Воздуховоды | 0,353 |
| Главный паропровод | 0,109 |
| ГПП | 0,061 |
| ХПП | 0,048 |
| Трубопров. пит.воды | 0,033 |
| Турбина | 0,020 |
| Перепускные трубы ЦВД | 0,007 |
| Паропроводы отборов | 0,025 |
| Регенерация | 0,026 |
| РВП | 0,008 |
| ИТОГО по блоку | 2,250 |

- выполнен сравнительный анализ фактических тепловых потерь через тепловую изоляцию (обмуровку) теплотехнического оборудования источника теплоты с нормативными значениями.

| Оборудование | Фактические тепловые потери, Гкал/ч, приведенные к температуре наружного воздуха +25 оС | Нормативные тепловые потери, Гкал/ч, приведенные к температуре наружного воздуха +25 оС | Превышение величины фактических тепловых потерь над нормативными, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Котел корпус А | 0,738 | 0,475 | 55,44 |
| Котел корпус Б | 0,675 | 0,475 | 42,21 |
| Газоходы | 0,157 | 0,544 |  |
| Воздуховоды | 0,353 | 0,560 |  |
| Главный паропровод | 0,109 | 0,151 |  |
| ГПП | 0,061 | 0,093 |  |
| ХПП | 0,048 | 0,061 |  |
| Трубопров. пит.воды | 0,033 | 0,049 |  |
| Турбина | 0,020 | 0,017 | 14,16 |
| Перепускные трубы ЦВД | 0,007 | 0,007 | 2,15 |
| Паропроводы отборов | 0,025 | 0,037 |  |
| Регенерация | 0,026 | 0,054 |  |
| РВП | 0,008 | 0,058 |  |
| ИТОГО по блоку | 2,250 | 2,523 |  |

- разработана дефектная ведомость по участкам тепловой изоляции (обмуровки) оборудования, нуждающегося в ремонте, с указанием конкретного местонахождения дефектных участков и их площади.

| Наименование | N п/п | Расстояние (м) слева направо | Средняя температура, 0С | Удельные тепловые потери фактические, Вт/м2 | Удельные тепловые потери приведенные, Вт/м2 | Приведенные тепловые потери, Вт | Нормативные тепловые потери, Вт (при 45 0С) | Превышение нормативн. потерь более, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Окружающего воздуха | Поверхности изоляции | Поверхности изоляции (привед) |  |  |  |  |  |  |
| Фронт топки |
| Отметка 6 | 1 | 0-3,0 | 35 | 58 | 48,5 | 255,4 | 260,4 | 2437,4 | 2266,1 |  |  |
|  | 2 | 3,0-6,0 | 35 | 50 | 40,3 | 153,5 | 156,6 | 1465,4 | 2266,1 |  |  |
|  | 3 | 6,0-9,0 | 35 | 50 | 40,3 | 153,5 | 156,6 | 1465,4 | 2266,1 |  |  |
|  | 4 | 9,0-12,0 | 35 | 50 | 40,3 | 153,5 | 156,6 | 1465,4 | 2266,1 |  |  |
| Отметка 9 | 5 | 0-3,0 | 38 | 70 | 57,8 | 387,9 | 397,8 | 3301,9 | 2009,4 | Более 50 |  |
|  | 6 | 3,0-6,0 | 38 | 65 | 52,7 | 315,1 | 323,2 | 2456,2 | 1840,0 | Более 15 |  |
|  | 7 | 6,0-9,0 | 38 | 65 | 52,7 | 315,1 | 323,2 | 2456,2 | 1840,0 | Более 15 |  |
|  | 8 | 9,0-12,0 | 38 | 66 | 53,7 | 329,4 | 337,8 | 2803,9 | 2009,4 | Более 15 |  |
| Отметка 12 | 9 | 0-3,0 | 38 | 57 | 44,5 | 206,5 | 211,8 | 1906,5 | 2178,9 |  |  |
|  | 10 | 3,0-6,0 | 38 | 48 | 35,3 | 97,5 | 100,0 | 899,6 | 2178,9 |  |  |
|  | 11 | 6,0-9,0 | 38 | 54 | 41,4 | 168,5 | 172,8 | 1555,6 | 2178,9 |  |  |
|  | 12 | 9,0-12,0 | 38 | 55 | 42,4 | 181,0 | 185,7 | 1670,9 | 2178,9 |  |  |
| Отметка 15 | 13 | 0-3,0 | 42 | 72 | 56,0 | 365,9 | 378,3 | 3404,5 | 2178,9 | Более 50 |  |
|  | 14 | 3,0-6,0 | 42 | 71 | 55,0 | 351,1 | 362,9 | 3266,5 | 2178,9 | Более 15 |  |
|  | 15 | 6,0-9,0 | 42 | 73 | 57,0 | 380,9 | 393,8 | 3543,8 | 2178,9 | Более 50 |  |
|  | 16 | 9,0-12,0 | 42 | 80 | 64,3 | 489,7 | 506,3 | 4556,4 | 2178,9 | Более 50 |  |
| Отметка 18 | 17 | 0-3,0 | 37 | 59 | 47,5 | 244,7 | 250,5 | 2254,7 | 2178,9 |  |  |
|  | 18 | 3,0-6,0 | 37 | 62 | 50,6 | 285,5 | 292,3 | 2630,3 | 2178,9 | Более 15 |  |
|  | 19 | 6,0-9,0 | 37 | 69 | 57,8 | 385,9 | 395,0 | 3554,9 | 2178,9 | Более 50 |  |
|  | 20 | 9,0-12,0 | 37 | 60 | 48,5 | 258,2 | 264,3 | 2378,4 | 2178,9 |  |  |

- при соблюдении необходимых, строго оговоренных действующей НТД нормативах, разработан паспорт тепловой изоляции (обмуровки) как отдельного оборудования (котёл, турбина и т.д.), так и, например, блока в целом, со следующей формулировкой:

Изоляция (обмуровка)  оборудования блока №___  признается удовлетворительной и на нее выдается паспорт сроком на 5 лет (или до следующего капитального ремонта). Дефектов по тепловой изоляции, препятствующих эксплуатации, нет.

Результаты измерений, по желанию Заказчика, могут быть представлены в графической форме, что значительно облегчает ознакомление с результатами работы и планирование предстоящих объёмов работ на предстоящий средний или капитальный ремонты.