Снижение фактической пропускной способности трубопроводов на испытанных участках по отношению к расчетному значению (при кэ=5.10-4 м) определяется но формуле

,

| где | - расчетное сопротивление участка тепловой сети при = 5(10-4, ч2/м5; |
| --- | --- |
|  | - фактическое сопротивление участка трубопровода, ч2/м5; |
|  | - расход воды на участке, равный расходу по циркуляционному кольцу, при сопротивлении сети . |

Результаты расчетов sф, λф, λф/λр, кэ, а также величина снижения пропускной способности трубопроводов на испытанных участках представлены в Таблице 9.

Таблица 9

| Номер участка | Наименование участка | Общая потеря напора на участке ΔНу, м | Гидравлическое сопротивление участка Sф 10-6, ч2/м5 | Коэффициент гидравлического сопротивления λф | λф/λр | Эквивалентная шероховатость, кэ 10-3, м | Снижение пропускной способности Gф/Gр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подающий трубопровод |
| 1 | ТЭЦ–ПАВ3 | 4,08 | 1,883 | 0,0290 | 1,62 | 3,4 | 0,64 |
| 2 | ПАВ3-ТК47 | 8,29 | 3,822 | 0,0378 | 2,09 | 7,0 | 0,63 |
| 3 | ТК47-ТК55 | 21,32 | 9,834 | 0,0321 | 1,65 | 3,1 | 0,73 |
| Обратный трубопровод |
| 3 | ТК55-ТК47 | 22,91 | 10,567 | 0,0349 | 1,79 | 4,0 | 0,70 |
| 2 | ТК47-ПАВ3 | 7,81 | 3,599 | 0,0351 | 1,94 | 5,6 | 0,65 |
| 1 | ПАВ3-ТЭЦ | 3,96 | 1,828 | 0,0277 | 1,57 | 2,9 | 0,65 |

6. Выводы и предложения

Результаты испытаний магистральных трубопроводов от Н-ской ТЭЦ по определению эксплуатационных гидравлических характеристик показывают, что полученные значения λф и кэ превышают среднестатистические значения этих коэффициентов для соответствующих диаметров трубопроводов и сроков их эксплуатации. Это, соответственно, определяет повышенное сопротивление трубопроводов и снижение их пропускной способности.

При проведении расчетов с целью разработки гидравлических режимов для испытанных магистралей принимаются полученные по результатам испытаний коэффициенты эквивалентной шероховатости.

Для других участков тепловой сети, аналогичных по срокам и условиям эксплуатации испытанным, коэффициенты эквивалентной шероховатости могут быть приняты равным средним значениям:

Подающий трубопровод Кэ=4,66 мм, обратный трубопровод Кэ=4,18 мм.