Сравнение нормативных показателей работы систем теплоснабжения производится по результатам фактического приборного учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя от источника теплоты по каждому направлению.

До начала сбора информации необходимо ознакомиться с системой учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя, принятой на источнике теплоты, желательно со сведением баланса расхода сетевой воды в подающих, обратных и подпиточных трубопроводах.

После этого источник теплоты предоставляет данные по результатам коммерческого учета за выбранный для анализа контрольный период. Как правило, за каждые сутки отопительного периода ПРОШЛОГО года с указанием температуры наружного воздуха и воды в источнике холодного водоснабжения за каждые сутки учета.

Далее эти данные сравниваются с нормативными значениями.

На графиках, показанных ниже, приводится пример такого сравнения.

Из сравнения нормативных и фактических показателей работы системы теплоснабжения г. Н-ска от Н-ской ТЭЦ, представленного на графиках, можно сделать выводы о фактическом уровне работы системы теплоснабжения, наметить пути дальнейшего развития системы теплоснабжения, а также оценить эффективность уже проведенных мероприятий.

- Результаты сравнений фактических значений температур сетевой воды в подающем трубопроводе системы теплоснабжения г. Н-ска от Н-ской ТЭЦ с их нормируемыми значениями показывают, что при температурах наружного воздуха выше -12 оС фактическая температура сетевой воды в подающих трубопроводах от Н-ской ТЭЦ превышает температурный график в среднем на 2 – 3 оС, что соответствует требованиям п. 6.2.59 ПТЭ Тепловых энергоустановок, М, 2003 г.

При температуре наружного воздуха -12 оС и ниже Н-ская ТЭЦ систематически не соблюдает требований эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии в сетевой воде и не обеспечивает поддержание температуры сетевой воды в подающих трубопроводах, согласно требований температурного графика.

- Результаты сравнений фактических значений температур сетевой воды в обратных трубопроводах системы теплоснабжения г. Н-ска от Н-ской ТЭЦ с их нормируемыми значениями показывают, что потребители тепловой энергии в сетевой воде от Н-ской ТЭЦ не выполняют требования п. 6.2.59 ПТЭ Тепловых энергоустановок, М, 2003 г.  по допустимому предельному отклонению температуры сетевой воды в обратных трубопроводах от температурного графика во всем диапазоне температур наружного воздуха на величину около 3 оС.

- Результаты сравнений фактических значений разности температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах системы теплоснабжения г. Н-ска от Н-ской ТЭЦ с их нормируемыми значениями показывают, что при температурах наружного воздуха -9 оС и ниже в системе теплоснабжения г. Н-ска систематически не соблюдаются требования эксплуатационного температурного графика по поддержанию необходимой разности температур. При температурах наружного воздуха выше -9 оС разность температур в подающих и обратных трубопроводах системы теплоснабжения г. Н-ска практически соответствует требованиям температурного графика.

- Результаты сравнений фактических значений расхода сетевой воды в подающем трубопроводе системы теплоснабжения г. Н-ска от Н-ской ТЭЦ с их нормируемыми значениями показывают достаточно высокий уровень автоматизации тепловых пунктов потребителей, позволяющий работать с существенной экономией электроэнергии для транспортировки сетевой воды от источника теплоты в диапазоне фактических температур наружного воздуха от +8 до -4 оС. При дальнейшем снижении температуры наружного воздуха фактический расход сетевой воды по подающим и обратным трубопроводам продолжает увеличиваться, достигая при -29 оС величины на 10 – 15 % больше расчетной. То есть, система теплоснабжения с качественным регулированием отпуска теплоты от источника фактически работает в режиме количественно-качественного регулирования.

- Результаты сравнений фактических значений величины подпитки системы теплоснабжения г. Н-ска от Н-ской ТЭЦ с их нормируемыми значениями показывают, что фактическая подпитка системы теплоснабжения практически не меняется во всем диапазоне температур наружного воздуха и превышает нормативную в среднем на 150 - 200 т/ч.

- Результаты сравнений фактических значений отпуска тепловой энергии в сетевой воде от Н-ской ТЭЦ с их нормируемыми значениями показывают, что при температурах наружного воздуха -12 оС и ниже Н-ской ТЭЦ не соблюдает требований графика отпуска тепловой энергии в сетевой воде. В то же время при температурах наружного воздуха выше -12 оС происходит превышение отпуска тепла по сравнению с нормативными показателями на величину около 15 Гкал/ч.

Не меньший интерес может представлять, например, ситуация, которая сложилась в г. Н-ск-2 (см. график ниже), когда источник теплоты уже просто не в состоянии обеспечить население и промышленность города тепловой энергией в сетевой воде в соответствии с договорными условиями из-за выбытия мощностей в связи с отсутствием средств на ремонты и реконструкцию. В результате этого при температурах наружного воздуха -8 оС и ниже начинается «недотоп», который достигает при -31 оС величины в 35 – 40 % от необходимой (договорной) нагрузки.

По результатам расчетов, стоимость перерасхода энергоресурсов в системе теплоснабжения г. Н-ска, составляет 70 – 75 млн. рублей за рассмотренный отопительный период.

Эта величина складывается из сверхнормативных потерь сетевой воды, потерь тепла со сверхнормативными потерями сетевой воды, отпуску тепловой энергии выше потребностей города, стоимости перерасхода электроэнергии на перекачку сверхнормативной величины расхода сетевой воды и др.

Кроме того, такой анализ вскрывает многие проблемы системы теплоснабжения г. Н-ска, такие, как:

- недостаточный отпуск тепла от Н-ской ТЭЦ в систему теплоснабжения г. Н-ска при температурах наружного воздуха -12 оС и ниже из-за того, что Н-ская ТЭЦ не запускает пиковую водогрейную котельную, экономя топливо,

- необходимость регулировки системы теплоснабжения из-за превышения температуры сетевой воды в обратном трубопроводе,

- явное увлечение персонала тепловых сетей и потребителей г. Н-ска установкой регуляторов расхода на тепловых вводах отапливаемых зданий и сооружений системы теплоснабжения, превращая систему теплоснабжения с качественным регулированием в систему с количественно – качественным регулированием.

Увеличение расхода сетевой воды при низких температурах наружного воздуха приводит к снижению располагаемого напора у наиболее удаленных потребителей, что, в свою очередь, может привести к негативным последствиям и аварийным ситуациям, вплоть до полной остановки циркуляции у наиболее удаленных потребителей, подключенных к участкам трубопроводов магистральных, квартальных или распределительных тепловых сетей с ограниченной пропускной способностью.

Ответить на вопрос о возможности перевода системы теплоснабжения с качественного регулирование на количественно-качественное, обозначить пределы и существующие возможности системы, можно только после выполнения необходимых гидравлических расчетов всех прогнозируемых режимов работы данной системы. Экономичность работы системы теплоснабжения никогда не должна идти в разрез с надежностью теплоснабжения потребителей и выполнением энергоснабжающими организациями договорных условий по поставкам тепловой энергии в сетевой воде.

Совместный анализ результатов сравнения нормативных и фактических показателей работы системы теплоснабжения и результатов расчета её гидравлических режимов работы даёт возможность для определения первоочередных, неотложных мероприятий по повышению энергоэффективности системы теплоснабжения, разработки плана действий по модернизации системы теплоснабжения, реконструкциям, а, самое главное, контроля за результатами от вложенных средств при выполнении такого сравнения повторно, после проведения тех, или иных мероприятий.