Результаты расчетов и сравнения фактических и нормативных тепловых потерь испытанных участков магистральных трубопроводов, находящихся на балансе Н-ских Тепловых сетей филиала Н-ский ОАО «ТГК-Н-ск», приведенных к среднегодовым условиям работы, представлены в Таблице 6.

Таблица 6

| Код начала участка ТС | Код конца участка ТС | Тип прокладка, изоляция | Среднегодовая температура окружающей среды (воздуха или грунта), оС | Среднегодовая температура сетевой воды, оС | Фактические тепловые потери, приведенные к среднегодовым условиям, Qфср. г, ккал/ч | Нормативные тепловые потери, приведенные к среднегодовым условиям, Qнср. г, ккал/ч | Соотношение измеренных и нормативных теплопотерь, К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземная прокладка |
| ПТЭЦ | ПАВ5 | Подземная, непроходной канал, минеральная вата | 6,3 | 64,8 | 597130,4 | 866718,8 | 0,689 |
| ПАВ5 | ПАВ6 | Подземная, непроходной канал, минеральная вата | 6,3 | 64,8 | 397054,8 | 471821,3 | 0,842 |
| ПАВ6 | ПНС-2 | Подземная, непроходной канал, минеральная вата | 6,3 | 64,8 | 349696,3 | 612260,8 | 0,571 |
| Итого по подземной прокладке | 1343881,6 | 1950800,8 | 0,689 |
| Подающий трубопровод |
| Нехарактерный отрезок участка ПТЭЦ – ПАВ5 | Надземная, минеральная вата | 3,9 | 85,2 | 97204,3 | 99660,8 | 0,98 |
| Итого по подающему трубопроводу | 97204,3 | 99660,8 | 0,98 |
| Обратный трубопровод |
| Нехарактерный отрезок участка ПТЭЦ – ПАВ5 | Надземная, минеральная вата | 3,9 | 44,4 | 66220,9 | 68691,8 | 0,96 |
| Итого по обратному трубопроводу | 66220,9 | 68691,8 | 0,96 |