| Код начала участка | Код конца участка | Физическая длина участка, м | Геодезическая отметка места расположения ТК, м | Dу подающего трубопровода, мм | Dу обратного трубопровода, мм | Коэфф. местных сопротивлений подающего трубопровода | Коэфф. местных сопротивлений обратного трубопровода | Эквивалентная шероховатость стенок подающего трубопровода, мм | Эквивалентная шероховатость стенок обратного трубопровода, мм | Расход сетевой воды по потребителям, т/ч | Напор сетевой воды в подающем трубопроводе в начале участка, м. В. ст. | Напор сетевой воды в подающем трубопроводе в конце участка, м. В. ст. | Напор сетевой воды в обратном трубопроводе в начале участка, м. В. ст. | Напор сетевой воды в обратном трубопроводе в конце участка, м. В. ст. | Расход сетевой воды на участке подающего трубопровода, т/ч | Расход сетевой воды на участке обратного трубопровода, т/ч | Располагаемый напор, м. В. ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твр2 | Nкорпус З тр-й проезд-2 | 25 | 100 | 100 | 100 | 9,8 | 9,8 | 5 | 4 | 7,16 | 181,52 | 181,42 | 137,32 | 137,41 | 7,16 | -7,16 | 44,01 |
| Твр2 | Твр3 | 3 | 100 | 300 | 300 | 1,5 | 1,5 | 5 | 4 |  | 181,52 | 180,82 | 137,32 | 137,93 | 622,79 | -622,79 | 42,88 |
| Твр3 | Твр4 | 64 | 100 | 150 | 150 | 28 | 28 | 5 | 4 |  | 180,82 | 178,22 | 137,93 | 140,12 | 56,92 | -56,92 | 38,10 |
| Твр4 | Nрти-3 | 89 | 100 | 80 | 80 | 18,6 | 18,6 | 5 | 4 | 0,89 | 178,22 | 178,21 | 140,12 | 140,13 | 0,89 | -0,89 | 38,08 |
| Твр4 | Твр5 | 71 | 100 | 150 | 150 | 14,1 | 14,1 | 5 | 4 |  | 178,22 | 176,92 | 140,12 | 141,20 | 45,40 | -45,40 | 35,72 |
| Твр4 | Nрти-4 | 3 | 100 | 80 | 80 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 9,59 | 178,22 | 178,16 | 140,12 | 140,17 | 9,59 | -9,59 | 38,00 |
| Твр4 | Nрти-5 | 3 | 100 | 50 | 50 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 1,04 | 178,22 | 178,21 | 140,12 | 140,13 | 1,04 | -1,04 | 38,09 |
| Твр5 | Твр6 | 144 | 100 | 100 | 100 | 54,1 | 54,1 | 5 | 4 |  | 176,92 | 169,00 | 141,20 | 147,72 | 25,79 | -25,79 | 21,28 |
| Твр6 | Nмедпункт рти-6 | 35 | 100 | 50 | 50 | 4,3 | 4,3 | 5 | 4 | 0,61 | 169,00 | 168,97 | 147,72 | 147,75 | 0,61 | -0,61 | 21,22 |
| Твр6 | Nрти-7 | 3 | 100 | 25 | 25 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 0,05 | 169,00 | 169,00 | 147,72 | 147,72 | 0,05 | -0,05 | 21,28 |
| Твр6 | Nрти-8 | 3 | 100 | 40 | 40 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 0,15 | 169,00 | 169,00 | 147,72 | 147,72 | 0,15 | -0,15 | 21,28 |
| Твр6 | Nрти-9 | 3 | 100 | 50 | 50 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 3,55 | 169,00 | 168,90 | 147,72 | 147,80 | 3,55 | -3,55 | 21,10 |
| Твр6 | Nрти-10 | 3 | 100 | 50 | 50 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 0,18 | 169,00 | 169,00 | 147,72 | 147,72 | 0,18 | -0,18 | 21,28 |
| Твр6 | Nрти-11 | 3 | 100 | 100 | 100 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 21,25 | 169,00 | 168,91 | 147,72 | 147,80 | 21,25 | -21,25 | 21,12 |
| Твр5 | Твр7 | 3 | 100 | 150 | 150 | 16,5 | 16,5 | 5 | 4 |  | 176,92 | 176,81 | 141,20 | 141,29 | 19,61 | -19,61 | 35,52 |
| Твр7 | Nрмц рти-12 | 39 | 100 | 80 | 80 | 18,6 | 18,6 | 5 | 4 | 7,91 | 176,81 | 176,15 | 141,29 | 141,83 | 7,91 | -7,91 | 34,32 |
| Твр7 | Твр8 | 48 | 100 | 80 | 80 | 13 | 13 | 5 | 4 |  | 176,81 | 176,81 | 141,29 | 141,29 | 0,57 | -0,57 | 35,52 |
| Твр8 | Nрмц рти-13 | 3 | 100 | 80 | 80 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 0,43 | 176,81 | 176,81 | 141,29 | 141,29 | 0,43 | -0,43 | 35,52 |
| Твр8 | Nкарное хоз рти-14 | 21 | 100 | 50 | 50 | 4,9 | 4,9 | 5 | 4 | 0,14 | 176,81 | 176,81 | 141,29 | 141,29 | 0,14 | -0,14 | 35,52 |
| Твр7 | Nрти-15 | 3 | 100 | 80 | 80 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 8,2 | 176,81 | 176,77 | 141,29 | 141,32 | 8,20 | -8,20 | 35,45 |
| Твр7 | Nрти-16 | 3 | 100 | 80 | 80 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 2,93 | 176,81 | 176,81 | 141,29 | 141,29 | 2,93 | -2,93 | 35,51 |
| Твр3 | Твр9 | 109 | 101 | 300 | 300 | 5,9 | 5,9 | 5 | 4 |  | 180,82 | 174,11 | 137,93 | 143,49 | 565,87 | -565,87 | 30,62 |
| Твр9 | Твр10 | 23 | 101 | 150 | 150 | 4,2 | 4,2 | 5 | 4 |  | 174,11 | 174,02 | 143,49 | 143,57 | 21,41 | -21,41 | 30,45 |
| Твр10 | Nкорпус Ж тр-й проезд-17 | 25 | 101 | 150 | 150 | 6 | 6 | 5 | 4 | 21,41 | 174,02 | 173,91 | 143,57 | 143,66 | 21,41 | -21,41 | 30,25 |
| Твр9 | Твр11 | 29 | 101 | 300 | 300 | 4,9 | 4,9 | 5 | 4 |  | 174,11 | 171,54 | 143,49 | 145,68 | 544,46 | -544,46 | 25,86 |
| Твр11 | Твр12 | 49 | 101 | 400 | 400 | 4,8 | 4,8 | 5 | 4 |  | 171,54 | 170,68 | 145,68 | 146,41 | 544,46 | -544,46 | 24,27 |
| Твр12 | Твр13 | 5 | 101 | 400 | 400 | 3,7 | 3,7 | 5 | 4 |  | 170,68 | 170,66 | 146,41 | 146,42 | 122,34 | -122,34 | 24,24 |
| Твр13 | Твр14 | 3 | 101 | 400 | 400 | 3,7 | 3,7 | 5 | 4 |  | 170,66 | 170,65 | 146,42 | 146,43 | 86,38 | -86,38 | 24,22 |
| Твр15 | Твр16 | 20 | 101 | 200 | 200 | 3,7 | 3,7 | 5 | 4 |  | 169,20 | 169,00 | 147,63 | 147,80 | 69,54 | -69,54 | 21,20 |
| Твр16 | Nкорпус П-19 | 3 | 101 | 150 | 150 | 2,7 | 2,7 | 5 | 4 | 39,65 | 169,00 | 168,91 | 147,80 | 147,88 | 39,65 | -39,65 | 21,03 |
| Твр16 | Nцизо-20 | 75 | 101 | 125 | 125 | 6,5 | 6,5 | 5 | 4 | 29,89 | 169,00 | 167,74 | 147,80 | 148,82 | 29,89 | -29,89 | 18,92 |
| Твр19 | Твр20 | 45 | 101 | 80 | 80 | 9,7 | 9,7 | 5 | 4 |  | 183,49 | 183,36 | 135,70 | 135,81 | 3,66 | -3,66 | 47,55 |
| Твр20 | Nнасосная 2 подъема-23 | 6 | 101 | 50 | 50 | 4,3 | 4,3 | 5 | 4 | 1,28 | 183,36 | 183,33 | 135,81 | 135,84 | 1,28 | -1,28 | 47,49 |
| Твр19 | Твр21 | 83 | 101 | 300 | 300 | 1,6 | 1,6 | 5 | 4 |  | 183,49 | 183,28 | 135,70 | 135,88 | 126,21 | -126,21 | 47,41 |
| Твр21 | Твр22 | 27 | 101 | 250 | 250 | 3,7 | 3,7 | 5 | 4 |  | 183,28 | 183,01 | 135,88 | 136,11 | 126,21 | -126,21 | 46,90 |
| Твр22 | Твр23 | 31 | 101 | 80 | 80 | 8,1 | 8,1 | 5 | 4 |  | 183,01 | 180,25 | 136,11 | 138,34 | 19,57 | -19,57 | 41,91 |
| Твр23 | Nрадиал паркет-25 | 3 | 101 | 80 | 80 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 9,95 | 180,25 | 180,19 | 138,34 | 138,39 | 9,95 | -9,95 | 41,80 |
| Твр23 | Nяринжком-26 | 35 | 101 | 70 | 70 | 8,2 | 8,2 | 5 | 4 | 9,62 | 180,25 | 178,77 | 138,34 | 139,53 | 9,62 | -9,62 | 39,25 |
| Твр22 | Твр24 | 289 | 101 | 250 | 250 | 18 | 18 | 5 | 4 |  | 183,01 | 181,37 | 136,11 | 137,46 | 106,64 | -106,64 | 43,91 |
| Твр24 | Твр25 | 90 | 101 | 200 | 200 | 3,8 | 3,8 | 5 | 4 |  | 181,37 | 181,21 | 137,46 | 137,59 | 35,39 | -35,39 | 43,61 |
| Твр12 | Твр28 | 3 | 101 | 400 | 400 | 1 | 1 | 5 | 4 |  | 170,68 | 170,61 | 146,41 | 146,46 | 422,12 | -422,12 | 24,14 |
| Твр28 | Твр29 | 117 | 101 | 350 | 350 | 5,9 | 5,9 | 5 | 4 |  | 170,61 | 168,79 | 146,46 | 147,98 | 422,12 | -422,12 | 20,81 |
| Твр29 | Твр30 | 82 | 101 | 100 | 100 | 15,3 | 15,3 | 5 | 4 |  | 168,79 | 167,03 | 147,98 | 149,41 | 17,73 | -17,73 | 17,62 |
| Твр30 | Твр31 | 29 | 101 | 150 | 150 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 |  | 167,03 | 166,97 | 149,41 | 149,46 | 17,73 | -17,73 | 17,51 |
| Твр31 | Nкорпус Б тр-й проезд-27 | 8 | 101 | 100 | 100 | 3,8 | 3,8 | 5 | 4 | 17,73 | 166,97 | 166,74 | 149,46 | 149,64 | 17,73 | -17,73 | 17,10 |
| Твр29 | Твр32 | 3 | 101 | 350 | 350 | 1,5 | 1,5 | 5 | 4 |  | 168,79 | 168,63 | 147,98 | 148,11 | 404,39 | -404,39 | 20,52 |
| Твр32 | Nкорпус А тр-й проезд-28 | 43 | 101 | 200 | 200 | 6 | 6 | 5 | 4 | 87,67 | 168,63 | 168,00 | 148,11 | 148,64 | 87,67 | -87,67 | 19,36 |
| Твр32 | Твр33 | 99 | 101 | 350 | 350 | 5,9 | 5,9 | 5 | 4 |  | 168,63 | 167,72 | 148,11 | 148,88 | 316,72 | -316,72 | 18,84 |
| Твр33 | Твр34 | 23 | 101 | 150 | 150 | 4,2 | 4,2 | 5 | 4 |  | 167,72 | 167,63 | 148,88 | 148,95 | 21,54 | -21,54 | 18,67 |
| Твр34 | Твр35 | 27 | 101 | 100 | 100 | 6,4 | 6,4 | 5 | 4 |  | 167,63 | 167,19 | 148,95 | 149,31 | 14,99 | -14,99 | 17,88 |
| Твр35 | Nскл нефтепрод-29 | 123 | 102 | 100 | 100 | 12 | 12 | 5 | 4 | 9,69 | 167,19 | 166,48 | 149,31 | 149,88 | 9,69 | -9,69 | 16,60 |
| Твр35 | Твр36 | 42 | 101 | 70 | 70 | 5,3 | 5,3 | 5 | 4 |  | 167,19 | 166,69 | 149,31 | 149,71 | 5,30 | -5,30 | 16,98 |
| Твр36 | Nскл техуглерод-30 | 18 | 101 | 50 | 50 | 3,8 | 3,8 | 5 | 4 | 3,14 | 166,69 | 166,21 | 149,71 | 150,09 | 3,14 | -3,14 | 16,12 |
| Твр36 | Nскл масел-31 | 121 | 101 | 50 | 50 | 9,8 | 9,8 | 5 | 4 | 2,16 | 166,69 | 165,25 | 149,71 | 150,84 | 2,16 | -2,16 | 14,41 |
| Твр34 | Твр37 | 55 | 101 | 100 | 100 | 8,6 | 8,6 | 5 | 4 |  | 167,63 | 167,47 | 148,95 | 149,08 | 6,55 | -6,55 | 18,39 |
| Твр37 | Nэлектроподстанция-34 | 76 | 101 | 80 | 80 | 9,3 | 9,3 | 5 | 4 | 2,49 | 167,47 | 167,37 | 149,08 | 149,16 | 2,49 | -2,49 | 18,22 |
| Твр37 | Твр38 | 80 | 101 | 100 | 100 | 4,8 | 4,8 | 5 | 4 |  | 167,47 | 167,39 | 149,08 | 149,14 | 4,06 | -4,06 | 18,25 |
| Твр38 | Nнасосная станция-33 | 3 | 101 | 50 | 50 | 2,7 | 2,7 | 5 | 4 | 3,28 | 167,39 | 167,28 | 149,14 | 149,23 | 3,28 | -3,28 | 18,05 |
| Твр38 | Твр39 | 3 | 101 | 100 | 100 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 |  | 167,39 | 167,39 | 149,14 | 149,14 | 0,78 | -0,78 | 18,25 |
| Твр39 | Nстанция фильтрации-32 | 12 | 101 | 50 | 50 | 2,7 | 2,7 | 5 | 4 | 0,78 | 167,39 | 167,37 | 149,14 | 149,16 | 0,78 | -0,78 | 18,22 |
| Твр33 | Твр40 | 3 | 101 | 350 | 350 | 1,5 | 1,5 | 5 | 4 |  | 167,72 | 167,64 | 148,88 | 148,95 | 295,18 | -295,18 | 18,69 |
| Твр40 | Твр41 | 10 | 101 | 250 | 250 | 6,4 | 6,4 | 5 | 4 |  | 167,64 | 167,63 | 148,95 | 148,95 | 17,65 | -17,65 | 18,68 |
| Твр41 | Nкорпус И тр-й проезд-35 | 3 | 101 | 70 | 70 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 0,11 | 167,63 | 167,63 | 148,95 | 148,95 | 0,11 | -0,11 | 18,68 |
| Твр41 | Nкорпус К тр-й проезд-36 | 77 | 102 | 100 | 100 | 9,8 | 9,8 | 5 | 4 | 17,54 | 167,63 | 166,12 | 148,95 | 150,17 | 17,54 | -17,54 | 15,95 |
| Твр40 | Твр42 | 167 | 102 | 350 | 350 | 12,5 | 12,5 | 5 | 4 |  | 167,64 | 166,36 | 148,95 | 150,02 | 277,53 | -277,53 | 16,33 |
| Твр42 | Nкорпус М-37 | 42 | 102 | 150 | 150 | 12,6 | 12,6 | 5 | 4 | 60,58 | 166,36 | 164,74 | 150,02 | 151,37 | 60,58 | -60,58 | 13,38 |
| Твр42 | Твр43 | 3 | 102 | 250 | 250 | 1,5 | 1,5 | 5 | 4 |  | 166,36 | 166,16 | 150,02 | 150,19 | 216,95 | -216,95 | 15,98 |
| Твр43 | Nкорпус Л тр-й проезд-38 | 10 | 102 | 100 | 100 | 4,9 | 4,9 | 5 | 4 | 32,43 | 166,16 | 165,21 | 150,19 | 150,98 | 32,43 | -32,43 | 14,22 |
| Твр43 | Твр44 | 3 | 102 | 250 | 250 | 1,5 | 1,5 | 5 | 4 |  | 166,16 | 166,03 | 150,19 | 150,30 | 184,52 | -184,52 | 15,72 |
| Твр44 | Твр45 | 232 | 102 | 100 | 100 | 17,5 | 17,5 | 5 | 4 |  | 166,03 | 165,60 | 150,30 | 150,65 | 5,53 | -5,53 | 14,96 |
| Твр45 | Твр46 | 12 | 102 | 80 | 80 | 6 | 6 | 5 | 4 |  | 165,60 | 165,50 | 150,65 | 150,73 | 5,53 | -5,53 | 14,77 |
| Твр46 | Твр47 | 30 | 102 | 100 | 100 | 4,8 | 4,8 | 5 | 4 |  | 165,50 | 165,44 | 150,73 | 150,78 | 5,53 | -5,53 | 14,66 |
| Твр47 | Nкомпрессорная 2-39 | 18 | 102 | 50 | 50 | 8,2 | 8,2 | 5 | 4 | 0,85 | 165,44 | 165,40 | 150,78 | 150,81 | 0,85 | -0,85 | 14,59 |
| Твр47 | Nангар-40 | 22 | 102 | 50 | 50 | 7,1 | 7,1 | 5 | 4 | 4,68 | 165,44 | 164,07 | 150,78 | 151,87 | 4,68 | -4,68 | 12,20 |
| Твр44 | Твр48 | 43 | 102 | 250 | 250 | 8,1 | 8,1 | 5 | 4 |  | 166,03 | 165,00 | 150,30 | 151,17 | 178,99 | -178,99 | 13,84 |
| Твр48 | Nрсц-41 | 3 | 102 | 100 | 100 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 1,27 | 165,00 | 165,00 | 151,17 | 151,17 | 1,27 | -1,27 | 13,84 |
| Твр48 | Твр49 | 23 | 102 | 250 | 250 | 7 | 7 | 5 | 4 |  | 165,00 | 164,30 | 151,17 | 151,77 | 177,72 | -177,72 | 12,54 |
| Твр49 | Nкорпус Р-42 | 10 | 102 | 200 | 200 | 2,7 | 2,7 | 5 | 4 | 110,8 | 164,30 | 163,99 | 151,77 | 152,03 | 110,80 | -110,80 | 11,96 |
| Твр49 | Nкорпус С 2 ту-43 | 46 | 102 | 250 | 250 | 3,8 | 3,8 | 5 | 4 | 66,92 | 164,30 | 164,19 | 151,77 | 151,86 | 66,92 | -66,92 | 12,33 |
| КОТ2 | Твр50 | 203 | 100 | 300 | 300 | 8,6 | 8,6 | 5 | 4 |  | 182,00 | 175,99 | 130,00 | 134,96 | 404,24 | -404,24 | 41,03 |
| Твр50 | Твр51 | 40 | 100 | 125 | 125 | 7,5 | 7,5 | 5 | 4 |  | 175,99 | 175,95 | 134,96 | 135,00 | 7,22 | -7,22 | 40,95 |
| Твр51 | Nкорд тп1-44 | 41 | 100 | 100 | 100 | 4,3 | 4,3 | 5 | 4 | 2,07 | 175,95 | 175,94 | 135,00 | 135,01 | 2,07 | -2,07 | 40,93 |
| Твр51 | Твр52 | 144 | 100 | 125 | 125 | 1,5 | 1,5 | 5 | 4 |  | 175,95 | 175,89 | 135,00 | 135,05 | 5,15 | -5,15 | 40,84 |
| Твр52 | Nкорд тп2-45 | 7 | 100 | 100 | 100 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 4,73 | 175,89 | 175,88 | 135,05 | 135,06 | 4,73 | -4,73 | 40,82 |
| Твр52 | Nкорд тп3-46 | 31 | 100 | 100 | 100 | 3,8 | 3,8 | 5 | 4 | 0,42 | 175,89 | 175,89 | 135,05 | 135,05 | 0,42 | -0,42 | 40,84 |
| Твр50 | Твр53 | 103 | 100 | 300 | 300 | 5,9 | 5,9 | 5 | 4 |  | 175,99 | 172,83 | 134,96 | 137,59 | 397,02 | -397,02 | 35,24 |
| Твр53 | Nатс-47 | 29 | 100 | 50 | 50 | 4,9 | 4,9 | 5 | 4 | 1,33 | 172,83 | 172,69 | 137,59 | 137,70 | 1,33 | -1,33 | 34,99 |
| Твр53 | Твр54 | 80 | 100 | 300 | 300 | 5,9 | 5,9 | 5 | 4 |  | 172,83 | 170,19 | 137,59 | 139,79 | 395,69 | -395,69 | 30,40 |
| Твр54 | Nкорпус З вт-й проезд-48 | 25 | 100 | 100 | 100 | 4,9 | 4,9 | 5 | 4 | 32,74 | 170,19 | 168,34 | 139,79 | 141,29 | 32,74 | -32,74 | 27,05 |
| Твр54 | Твр55 | 3 | 100 | 300 | 300 | 1,5 | 1,5 | 5 | 4 |  | 170,19 | 169,95 | 139,79 | 140,00 | 362,95 | -362,95 | 29,95 |
| Твр55 | Твр56 | 70 | 100 | 150 | 150 | 11,9 | 11,9 | 5 | 4 |  | 169,95 | 168,19 | 140,00 | 141,46 | 54,48 | -54,48 | 26,73 |
| Твр56 | Твр57 | 8 | 100 | 70 | 70 | 6,4 | 6,4 | 5 | 4 |  | 168,19 | 167,89 | 141,46 | 141,70 | 7,63 | -7,63 | 26,19 |
| Твр57 | Nкомпрессорная-49 | 3 | 100 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 5 | 4 | 1,84 | 167,89 | 167,86 | 141,70 | 141,72 | 1,84 | -1,84 | 26,13 |
| Твр57 | Nклеевая-50 | 115 | 100 | 50 | 50 | 12 | 12 | 5 | 4 | 5,79 | 167,89 | 157,92 | 141,70 | 149,53 | 5,79 | -5,79 | 8,39 |
| Твр56 | Твр58 | 88 | 100 | 150 | 150 | 10,3 | 10,3 | 5 | 4 |  | 168,19 | 166,70 | 141,46 | 142,68 | 46,85 | -46,85 | 24,02 |
| Твр58 | Nбытовой корпус-51 | 3 | 100 | 100 | 100 | 2,7 | 2,7 | 5 | 4 | 28,23 | 166,70 | 166,40 | 142,68 | 142,92 | 28,23 | -28,23 | 23,48 |
| Твр58 | Твр59 | 137 | 100 | 100 | 100 | 8,6 | 8,6 | 5 | 4 |  | 166,70 | 163,90 | 142,68 | 144,92 | 18,62 | -18,62 | 18,98 |
| Твр59 | Твр60 | 4 | 100 | 100 | 100 | 1,5 | 1,5 | 5 | 4 |  | 163,90 | 163,88 | 144,92 | 144,93 | 7,60 | -7,60 | 18,95 |
| Твр60 | Nинженерный корпус-52 | 3 | 100 | 100 | 100 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 3,47 | 163,88 | 163,88 | 144,93 | 144,94 | 3,47 | -3,47 | 18,94 |
| Твр59 | Твр61 | 47 | 100 | 100 | 100 | 8,1 | 8,1 | 5 | 4 |  | 163,90 | 163,52 | 144,92 | 145,23 | 11,02 | -11,02 | 18,29 |
| Твр61 | Nпроходная-53 | 48 | 100 | 100 | 100 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5,81 | 163,52 | 163,41 | 145,23 | 145,31 | 5,81 | -5,81 | 18,10 |
| Твр61 | Nпроходная-54 | 24 | 100 | 50 | 50 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5,21 | 163,52 | 161,72 | 145,23 | 146,65 | 5,21 | -5,21 | 15,06 |
| Твр60 | Твр62 | 39 | 100 | 100 | 100 | 7,5 | 7,5 | 5 | 4 |  | 163,88 | 163,84 | 144,93 | 144,97 | 4,13 | -4,13 | 18,86 |
| Твр62 | Твр63 | 42 | 100 | 50 | 50 | 5,3 | 5,3 | 5 | 4 |  | 163,84 | 163,66 | 144,97 | 145,11 | 1,26 | -1,26 | 18,55 |
| Твр63 | Nмузей-56 | 31 | 100 | 50 | 50 | 3,8 | 3,8 | 5 | 4 | 0,68 | 163,66 | 163,62 | 145,11 | 145,14 | 0,68 | -0,68 | 18,49 |
| Твр63 | Nбомбоубежище-58 | 15 | 100 | 50 | 50 | 3,8 | 3,8 | 5 | 4 | 0,58 | 163,66 | 163,65 | 145,11 | 145,12 | 0,58 | -0,58 | 18,53 |
| Твр55 | Твр64 | 110 | 100 | 300 | 300 | 5,9 | 5,9 | 5 | 4 |  | 169,95 | 167,95 | 140,00 | 141,66 | 308,47 | -308,47 | 26,29 |
| Твр64 | Твр65 | 39 | 100 | 150 | 150 | 4,2 | 4,2 | 5 | 4 |  | 167,95 | 164,00 | 141,66 | 144,89 | 115,64 | -115,64 | 19,11 |
| Твр65 | Nкорпус Ж вт-й проезд-59 | 16 | 100 | 100 | 100 | 4,9 | 4,9 | 5 | 4 | 21,91 | 164,00 | 163,41 | 144,89 | 145,38 | 21,91 | -21,91 | 18,03 |
| Твр65 | Твр66 | 3 | 100 | 150 | 150 | 2 | 2 | 5 | 4 |  | 164,00 | 163,58 | 144,89 | 145,25 | 93,73 | -93,73 | 18,33 |
| Твр66 | Nкорпус Е-60 | 3 | 100 | 150 | 150 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 19,07 | 163,58 | 163,57 | 145,25 | 145,26 | 19,07 | -19,07 | 18,32 |
| Твр66 | Твр67 | 22 | 100 | 150 | 150 | 1,5 | 1,5 | 5 | 4 |  | 163,58 | 162,72 | 145,25 | 145,94 | 74,66 | -74,66 | 16,78 |
| Твр67 | Nкорпус Д-61 | 3 | 100 | 80 | 80 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 19,89 | 162,72 | 162,47 | 145,94 | 146,15 | 19,89 | -19,89 | 16,32 |
| Твр67 | Твр68 | 81 | 101 | 150 | 150 | 3,7 | 3,7 | 5 | 4 |  | 162,72 | 161,16 | 145,94 | 147,21 | 53,88 | -53,88 | 13,96 |
| Твр68 | Nкорпус Г-62 | 3 | 101 | 80 | 80 | 1,6 | 1,6 | 5 | 4 | 22,88 | 161,16 | 160,72 | 147,21 | 147,57 | 22,88 | -22,88 | 13,15 |
| Твр68 | Твр69 | 48 | 101 | 150 | 150 | 2,6 | 2,6 | 5 | 4 |  | 161,16 | 160,85 | 147,21 | 147,46 | 31,00 | -31,00 | 13,39 |
| Твр69 | Nкорпус В-63 | 3 | 101 | 80 | 80 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 31 | 160,85 | 160,23 | 147,46 | 147,96 | 31,00 | -31,00 | 12,27 |
| Твр64 | Твр70 | 132 | 100 | 300 | 300 | 10,3 | 10,3 | 5 | 4 |  | 167,95 | 166,89 | 141,66 | 142,54 | 192,83 | -192,83 | 24,36 |
| Твр70 | Nкорпус Б вт-й проезд-64 | 10 | 100 | 70 | 70 | 4,9 | 4,9 | 5 | 4 | 1,67 | 166,89 | 166,88 | 142,54 | 142,55 | 1,67 | -1,67 | 24,33 |
| Твр70 | Твр71 | 99 | 101 | 300 | 300 | 5,9 | 5,9 | 5 | 4 |  | 166,89 | 166,18 | 142,54 | 143,13 | 191,16 | -191,16 | 23,05 |
| Твр71 | Твр72 | 3 | 101 | 300 | 300 | 1,5 | 1,5 | 5 | 4 |  | 166,18 | 166,14 | 143,13 | 143,17 | 153,66 | -153,66 | 22,97 |
| Твр72 | Nкорпус А вт-й проезд-65 | 10 | 101 | 200 | 200 | 3,8 | 3,8 | 5 | 4 | 41,19 | 166,14 | 166,09 | 143,17 | 143,21 | 41,19 | -41,19 | 22,87 |
| Твр72 | Твр73 | 67 | 101 | 300 | 300 | 4,9 | 4,9 | 5 | 4 |  | 166,14 | 165,96 | 143,17 | 143,32 | 112,47 | -112,47 | 22,64 |
| Твр73 | Твр74 | 10 | 101 | 200 | 200 | 5,9 | 5,9 | 5 | 4 |  | 165,96 | 165,45 | 143,32 | 143,76 | 112,47 | -112,47 | 21,69 |
| Твр74 | Nкорпус И вт-й проезд-66 | 8 | 101 | 150 | 150 | 4,9 | 4,9 | 5 | 4 | 2,73 | 165,45 | 165,45 | 143,76 | 143,76 | 2,73 | -2,73 | 21,69 |
| Твр74 | Твр75 | 84 | 102 | 200 | 200 | 8,1 | 8,1 | 5 | 4 |  | 165,45 | 163,72 | 143,76 | 145,19 | 109,74 | -109,74 | 18,53 |
| Твр75 | Nкорпус К вт-й проезд-67 | 6 | 102 | 100 | 100 | 2,7 | 2,7 | 5 | 4 | 25,33 | 163,72 | 163,38 | 145,19 | 145,47 | 25,33 | -25,33 | 17,91 |
| Твр75 | Твр76 | 3 | 102 | 200 | 200 | 1,5 | 1,5 | 5 | 4 |  | 163,72 | 163,64 | 145,19 | 145,25 | 84,41 | -84,41 | 18,39 |
| Твр76 | Твр77 | 105 | 102 | 100 | 100 | 9,7 | 9,7 | 5 | 4 |  | 163,64 | 160,82 | 145,25 | 147,52 | 20,97 | -20,97 | 13,29 |
| Твр77 | Nбытовой корпус 2-68 | 3 | 102 | 100 | 100 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 1,69 | 160,82 | 160,82 | 147,52 | 147,52 | 1,69 | -1,69 | 13,29 |
| Твр78 | Nлокомотив депо-69 | 3 | 102 | 40 | 40 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 0,38 | 158,08 | 158,08 | 149,77 | 149,78 | 0,38 | -0,38 | 8,30 |
| Твр78 | Nлокомотив депо-70 | 3 | 102 | 40 | 40 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 2,92 | 158,08 | 157,85 | 149,77 | 149,95 | 2,92 | -2,92 | 7,90 |
| Твр78 | Nлокомотив депо-71 | 3 | 102 | 25 | 25 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 1,62 | 158,08 | 157,11 | 149,77 | 150,52 | 1,62 | -1,62 | 6,59 |
| Твр78 | Nлокомотив депо-72 | 3 | 102 | 25 | 25 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 1,45 | 158,08 | 157,30 | 149,77 | 150,37 | 1,45 | -1,45 | 6,93 |
| Твр78 | Твр79 | 50 | 102 | 70 | 70 | 7,5 | 7,5 | 5 | 4 |  | 158,08 | 154,52 | 149,77 | 152,62 | 12,88 | -12,88 | 1,90 |
| Твр79 | Nтепловоз депо-73 | 3 | 102 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 5 | 4 | 10,14 | 154,52 | 153,56 | 152,62 | 153,39 | 10,14 | -10,14 | 0,17 |
| Твр79 | Твр80 | 30 | 102 | 70 | 70 | 22 | 22 | 5 | 4 |  | 154,52 | 154,38 | 152,62 | 152,73 | 2,74 | -2,74 | 1,65 |
| Твр80 | Nскл гсм-74 | 3 | 102 | 50 | 50 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 1,145 | 154,38 | 154,37 | 152,73 | 152,74 | 1,15 | -1,15 | 1,63 |
| Твр80 | Nскл гсм-75 | 3 | 102 | 25 | 25 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 0,81 | 154,38 | 154,14 | 152,73 | 152,92 | 0,81 | -0,81 | 1,22 |
| Твр80 | Твр81 | 55 | 102 | 25 | 25 | 7,5 | 7,5 | 5 | 4 |  | 154,38 | 153,96 | 152,73 | 153,06 | 0,25 | -0,25 | 0,90 |
| Твр80 | Nдиспетчерская-76 | 30 | 102 | 50 | 50 | 3,8 | 3,8 | 5 | 4 | 0,53 | 154,38 | 154,36 | 152,73 | 152,75 | 0,53 | -0,53 | 1,61 |
| Твр81 | Nпост 2-77 | 7 | 102 | 25 | 25 | 1,6 | 1,6 | 5 | 4 | 0,17 | 153,96 | 153,93 | 153,06 | 153,07 | 0,17 | -0,17 | 0,86 |
| Твр81 | Nпост охраны-78 | 15 | 102 | 25 | 25 | 4,9 | 4,9 | 5 | 4 | 0,08 | 153,96 | 153,94 | 153,06 | 153,06 | 0,08 | -0,08 | 0,88 |
| Твр76 | Твр82 | 60 | 103 | 200 | 200 | 5,9 | 5,9 | 5 | 4 |  | 163,64 | 163,22 | 145,25 | 145,60 | 63,44 | -63,44 | 17,63 |
| Твр82 | Твр83 | 3 | 103 | 200 | 200 | 1,5 | 1,5 | 5 | 4 |  | 163,22 | 163,19 | 145,60 | 145,62 | 52,24 | -52,24 | 17,57 |
| Твр83 | Твр84 | 3 | 103 | 200 | 200 | 1 | 1 | 5 | 4 |  | 163,19 | 163,19 | 145,62 | 145,62 | 16,33 | -16,33 | 17,57 |
| Твр83 | Nкорпус Л вт-й проезд-79 | 6 | 103 | 100 | 100 | 2,7 | 2,7 | 5 | 4 | 35,91 | 163,19 | 162,51 | 145,62 | 146,19 | 35,91 | -35,91 | 16,32 |
| Твр84 | Nопытно испытательный цех-81 | 65 | 103 | 80 | 80 | 2,7 | 2,7 | 5 | 4 | 16,33 | 163,19 | 159,87 | 145,62 | 148,26 | 16,33 | -16,33 | 11,61 |
| Твр62 | Твр85 | 98 | 100 | 100 | 100 | 25,3 | 25,3 | 5 | 4 |  | 163,84 | 163,78 | 144,97 | 145,02 | 2,87 | -2,87 | 18,76 |
| Твр85 | Nзаводоуправление-84 | 3 | 101 | 50 | 50 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 1,4 | 163,78 | 163,76 | 145,02 | 145,03 | 1,40 | -1,40 | 18,73 |
| Твр85 | Nзаводоуправление-85 | 3 | 100 | 50 | 50 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 0,78 | 163,78 | 163,77 | 145,02 | 145,02 | 0,78 | -0,78 | 18,75 |
| Твр85 | Nзаводоуправление-86 | 3 | 100 | 50 | 50 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 0,21 | 163,78 | 163,78 | 145,02 | 145,02 | 0,21 | -0,21 | 18,76 |
| Твр85 | Nадм здание рти-87 | 20 | 100 | 50 | 50 | 6,5 | 6,5 | 5 | 4 | 0,48 | 163,78 | 163,76 | 145,02 | 145,03 | 0,48 | -0,48 | 18,73 |
| Твр67 | Nкорпус Ж уч гидравлики-88 | 22 | 100 | 50 | 50 | 7,1 | 7,1 | 5 | 4 | 0,89 | 162,72 | 162,67 | 145,94 | 145,98 | 0,89 | -0,89 | 16,69 |
| Твр77 | Твр86 | 50 | 102 | 100 | 100 | 8,1 | 8,1 | 5 | 4 |  | 160,82 | 159,58 | 147,52 | 148,52 | 19,28 | -19,28 | 11,06 |
| Твр86 | Твр78 | 42 | 102 | 100 | 100 | 23,5 | 23,5 | 5 | 4 |  | 159,58 | 158,08 | 148,52 | 149,77 | 19,25 | -19,25 | 8,31 |
| Твр86 | Nскл кислот-89 | 25 | 102 | 25 | 25 | 7,1 | 7,1 | 5 | 4 | 0,03 | 159,58 | 159,58 | 148,52 | 148,53 | 0,03 | -0,03 | 11,06 |
| Твр20 | Твр87 | 40 | 101 | 50 | 50 | 4,8 | 4,8 | 5 | 4 |  | 183,36 | 182,77 | 135,81 | 136,28 | 2,38 | -2,38 | 46,49 |
| Твр87 | Nэлектролаборатория-90 | 3 | 101 | 50 | 50 | 2,7 | 2,7 | 5 | 4 | 1,19 | 182,77 | 182,75 | 136,28 | 136,29 | 1,19 | -1,19 | 46,47 |
| Твр87 | Твр88 | 50 | 101 | 50 | 50 | 11,9 | 11,9 | 5 | 4 |  | 182,77 | 182,57 | 136,28 | 136,43 | 1,19 | -1,19 | 46,14 |
| Твр88 | Nхлораторная-91 | 3 | 101 | 50 | 50 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 0,74 | 182,57 | 182,57 | 136,43 | 136,43 | 0,74 | -0,74 | 46,14 |
| Твр88 | Nскл хлораторной-92 | 18 | 101 | 40 | 40 | 4,9 | 4,9 | 5 | 4 | 0,45 | 182,57 | 182,54 | 136,43 | 136,46 | 0,45 | -0,45 | 46,08 |
| Твр24 | Твр89 | 6 | 101 | 200 | 200 | 5,3 | 5,3 | 5 | 4 |  | 181,37 | 181,20 | 137,46 | 137,60 | 71,25 | -71,25 | 43,60 |
| Твр89 | Nкорпус Н-93 | 3 | 101 | 200 | 200 | 1,6 | 1,6 | 5 | 4 | 41,18 | 181,20 | 181,19 | 137,60 | 137,62 | 41,18 | -41,18 | 43,57 |
| Твр89 | Твр90 | 158 | 101 | 80 | 80 | 17,4 | 17,4 | 5 | 4 |  | 181,20 | 152,05 | 137,60 | 160,92 | 30,07 | -30,07 | -8,88 |
| Твр90 | Nскл 4 секция 1-я-94 | 3 | 101 | 50 | 50 | 2,7 | 2,7 | 5 | 4 | 4,66 | 152,05 | 151,81 | 160,92 | 161,11 | 4,66 | -4,66 | -9,30 |
| Твр90 | Nскл 4-95 | 175 | 101 | 80 | 80 | 17 | 17 | 5 | 4 | 25,41 | 152,05 | 129,26 | 160,92 | 179,13 | 25,41 | -25,41 | -49,87 |
| Твр25 | Твр91 | 24 | 101 | 150 | 150 | 19,8 | 19,8 | 5 | 4 |  | 181,21 | 180,66 | 137,59 | 138,06 | 35,39 | -35,39 | 42,59 |
| Твр91 | Nцмс-97 | 3 | 101 | 70 | 70 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 0,02 | 180,66 | 180,66 | 138,06 | 138,06 | 0,02 | -0,02 | 42,59 |
| Твр91 | Nцмс-98 | 3 | 101 | 100 | 100 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 0,26 | 180,66 | 180,66 | 138,06 | 138,06 | 0,26 | -0,26 | 42,59 |
| Твр91 | Nцмс-99 | 3 | 101 | 125 | 125 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 31,8 | 180,66 | 180,59 | 138,06 | 138,12 | 31,80 | -31,80 | 42,48 |
| Твр91 | Твр92 | 3 | 101 | 80 | 80 | 1 | 1 | 5 | 4 |  | 180,66 | 180,65 | 138,06 | 138,07 | 3,31 | -3,31 | 42,58 |
| Твр92 | Твр93 | 8 | 101 | 70 | 70 | 3,8 | 3,8 | 5 | 4 |  | 180,65 | 180,60 | 138,07 | 138,11 | 3,31 | -3,31 | 42,49 |
| Твр93 | Nскл го-96 | 135 | 101 | 50 | 50 | 7,1 | 7,1 | 5 | 4 | 3,31 | 180,60 | 176,87 | 138,11 | 141,03 | 3,31 | -3,31 | 35,84 |
| Твр14 | Твр15 | 101 | 101 | 200 | 200 | 14,1 | 14,1 | 5 | 4 |  | 170,65 | 169,20 | 146,43 | 147,63 | 86,38 | -86,38 | 21,57 |
| Твр15 | Твр94 | 3 | 101 | 125 | 125 | 2 | 2 | 5 | 4 |  | 169,20 | 169,17 | 147,63 | 147,66 | 16,84 | -16,84 | 21,52 |
| Твр94 | Nкорпус хвп-22 | 221 | 101 | 80 | 80 | 17,5 | 17,5 | 5 | 4 | 6,15 | 169,17 | 167,51 | 147,66 | 148,98 | 6,15 | -6,15 | 18,54 |
| Твр94 | Nлабор корпус рти-21 | 53 | 101 | 100 | 100 | 8,7 | 8,7 | 5 | 4 | 10,69 | 169,17 | 168,77 | 147,66 | 147,98 | 10,69 | -10,69 | 20,79 |
| Твр13 | Твр95 | 83 | 101 | 200 | 200 | 11,9 | 11,9 | 5 | 4 |  | 170,66 | 170,45 | 146,42 | 146,59 | 35,96 | -35,96 | 23,86 |
| Твр95 | Nкорпус Т 1-й эт-100 | 5 | 101 | 200 | 200 | 1,6 | 1,6 | 5 | 4 | 28,59 | 170,45 | 170,44 | 146,59 | 146,60 | 28,59 | -28,59 | 23,84 |
| Твр95 | Nкорпус Т 2-й эт-101 | 190 | 101 | 100 | 100 | 28,5 | 28,5 | 5 | 4 | 7,37 | 170,45 | 169,77 | 146,59 | 147,14 | 7,37 | -7,37 | 22,63 |
| Твр71 | Nфритекс-105 | 59 | 101 | 200 | 200 | 10,9 | 10,9 | 5 | 4 | 37,5 | 166,18 | 166,00 | 143,13 | 143,28 | 37,50 | -37,50 | 22,72 |
| Твр82 | Твр96 | 50 | 103 | 150 | 150 | 6,9 | 6,9 | 5 | 4 |  | 163,22 | 163,17 | 145,60 | 145,64 | 11,20 | -11,20 | 17,54 |
| Твр96 | Nскл готовой продукции-80 | 3 | 103 | 150 | 150 | 1,6 | 1,6 | 5 | 4 | 9,87 | 163,17 | 163,17 | 145,64 | 145,64 | 9,87 | -9,87 | 17,53 |
| Твр96 | Nкорпус С 1 ту-102 | 143 | 103 | 80 | 80 | 17,5 | 17,5 | 5 | 4 | 1,33 | 163,17 | 163,12 | 145,64 | 145,68 | 1,33 | -1,33 | 17,44 |
| Твр10 | Твр69 | 10 | 103 | 150 | 150 | 2,4 | 2,4 | 4 | 3 |  | 174,02 | 160,85 | 143,57 | 147,46 | 382,06 | -228,94 | 13,39 |
| Твр100 | Твр2 | 55 | 103 | 325 | 325 | 1,5 | 1,5 | 5 | 4 |  | 183,94 | 181,52 | 135,33 | 137,32 | 629,95 | -629,95 | 44,20 |
| КОТ4 | ТК105 | 117 | 103 | 400 | 400 | 6,4 | 6,4 | 1,5 | 1,5 |  | 190,00 | 187,51 | 130,00 | 132,19 | 760,58 | -760,58 | 55,32 |
| ТК105 | Твр100 | 122 | 103 | 400 | 400 | 12,4 | 12,4 | 1,5 | 1,5 |  | 187,51 | 183,94 | 132,19 | 135,33 | 759,82 | -759,82 | 48,60 |
| Твр100 | Твр101 | 18 | 103 | 350 | 350 | 5,4 | 5,4 | 5 | 4 |  | 183,94 | 183,87 | 135,33 | 135,39 | 129,87 | -129,87 | 48,48 |
| Твр101 | Твр19 | 201 | 103 | 325 | 325 | 5,9 | 5,9 | 5 | 4 |  | 183,87 | 183,49 | 135,39 | 135,70 | 129,87 | -129,87 | 47,79 |
| ТК105 | NДПС106 | 15 | 102 | 32 | 32 | 4,3 | 4,3 | 5 | 4 | 0,76 | 187,51 | 187,23 | 132,19 | 132,41 | 0,76 | -0,76 | 54,83 |